## fb 1200 A modbuss
Table | Number | Start of Register | End of Register | Device Parameter | Remote Data Type | Indexing
1 | 1 | 4000 | 4001 | Total_1.CURRENT | 29 | 0 | UVOL
1 | 2 | 4002 | 4003 | Total_2.CURRENT | 29 | 0 | CVOL | current acumulatif total
1 | 3 | 4004 | 4005 | Total_3.CURRENT | 29 | 0 | MASS
1 | 4 | 4006 | 4007 | Total_4.CURRENT | 29 | 0 | ENERGI
1 | 5 | 4008 | 4009 | Total_1.CUR_DAY | 29 | 0 | UVOL | day total
1 | 6 | 4010 | 4011 | Total_2.CUR_DAY | 29 | 0 | CVOL
1 | 7 | 4012 | 4013 | Total_3.CUR_DAY | 29 | 0 | MASS
1 | 8 | 4014 | 4015 | Total_4.CUR_DAY | 29 | 0 | ENERGI
1 | 9 | 4016 | 4017 | Total_1.CUR_PER | 29 | 0 | UVOL
1 | 10 | 4018 | 4019 | Total_2.CUR_PER | 29 | 0 | CVOL | Hourly total
1 | 11 | 4020 | 4021 | Total_3.CUR_PER | 29 | 0 | MASS
1 | 12 | 4022 | 4023 | Total_4.CUR_PER | 29 | 0 | ENERGI
1 | 13 | 4024 | 4025 | Total_1.CUR_MNTH | 29 | 0 | UVOL
1 | 14 | 4026 | 4027 | Total_2.CUR_MNTH | 29 | 0 | CVOL | Month total
1 | 15 | 4028 | 4029 | Total_3.CUR_MNTH | 29 | 0 | MASS
2 | 1 | 4030 | 4031 | Total_4.CUR_MNTH | 29 | 0 | ENERGI
2 | 2 | 4032 | 4033 | Total_1.CUR_WK | 29 | 0 | UVOL
2 | 3 | 4034 | 4035 | Total_2.CUR_WK | 29 | 0 | CVOL | week total
2 | 4 | 4036 | 4037 | Total_3.CUR_WK | 29 | 0 | MASS
2 | 5 | 4038 | 4039 | Total_4.CUR_WK | 29 | 0 | ENERGI
2 | 6 | 4040 | 4041 | Total_1.PREV_DAY | 29 | 0 | UVOL
2 | 7 | 4042 | 4043 | Total_2.PREV_DAY | 29 | 0 | CVOL | previous day total
2 | 8 | 4044 | 4045 | Total_3.PREV_DAY | 29 | 0 | MASS
2 | 9 | 4046 | 4047 | Total_4.PREV_DAY | 29 | 0 | ENERGI
2 | 10 | 4048 | 4049 | Total_1.PREV_PER | 29 | 0 | UVOL
2 | 11 | 4050 | 4051 | Total_2.PREV_PER | 29 | 0 | CVOL | previous hourly total
2 | 12 | 4052 | 4053 | Total_3.PREV_PER | 29 | 0 | MASS
2 | 13 | 4054 | 4055 | Total_4.PREV_PER | 29 | 0 | ENERGI
2 | 14 | 4056 | 4057 | Total_1.PREV_MNTH | 29 | 0 | UVOL
2 | 15 | 4058 | 4059 | Total_2.PREV_MNTH | 29 | 0 | CVOL | previous Month total
3 | 1 | 4060 | 4061 | Total_3.PREV_MNTH | 29 | 0 | MASS
3 | 2 | 4062 | 4063 | Total_4.PREV_MNTH | 29 | 0 | ENERGI
3 | 3 | 4064 | 4065 | Total_1.PREV_WK | 29 | 0 | UVOL
3 | 4 | 4066 | 4067 | Total_2.PREV_WK | 29 | 0 | CVOL | Previous week total
3 | 5 | 4068 | 4069 | Total_3.PREV_WK | 29 | 0 | MASS
3 | 6 | 4070 | 4071 | Total_4.PREV_WK | 29 | 0 | ENERGI
3 | 7 | 4072 | 4073 | Components_1.N2_OVRD | 29 | 0 | nitrogen | N2
3 | 8 | 4074 | 4075 | Components_1.CO2_OVRD | 29 | 0 | carbon dioxide | CO2
3 | 9 | 4076 | 4077 | Components_1.H2S_OVRD | 29 | 0 | hidrocarbon sulpide
3 | 10 | 4078 | 4079 | Components_1.H2_OVRD | 29 | 0 | hidrogen
3 | 11 | 4080 | 4081 | Components_1.C1_OVRD | 29 | 0 | methane | C1
3 | 12 | 4082 | 4083 | Components_1.C2_OVRD | 29 | 0 | ethane | C2
3 | 13 | 4084 | 4085 | Components_1.C3_OVRD | 29 | 0 | propane | C3
3 | 14 | 4086 | 4087 | Components_1.NC4_OVRD | 29 | 0 | N-Buthane | nC4
3 | 15 | 4088 | 4089 | Components_1.IC4_OVRD | 29 | 0 | i- buthane | iC4
4 | 1 | 4090 | 4091 | Components_1.NC5_OVRD | 29 | 0 | N- Penthane | nC5
4 | 2 | 4092 | 4093 | Components_1.IC5_OVRD | 29 | 0 | I-Penthne | iC5
4 | 3 | 4094 | 4095 | Components_1.C6_OVRD | 29 | 0 | Hexane | C6
4 | 4 | 4096 | 4097 | Components_1.TOTAL_OVRD | 29 | 0 | Gas total | TOT
4 | 5 | 4098 | 4099 | DP Mtr_1.PIPE_DIAM | 29 | 0 | Pipe diameter
4 | 6 | 4100 | 4101 | DP Mtr_1.MTR_DIAM | 29 | 0 | orifice diameter
4 | 7 | 4102 | 4103 | DP Mtr_1.MTR_ALPHA_SEL | 29 | 0 | Orifice temp exponen
4 | 8 | 4104 | 4105 | DP Mtr_1.PIPE_ALPHA_SEL | 29 | 0 | Pipe temp exponen
4 | 9 | 4106 | 4107 | Station_1.PB_OPT | 29 | 0 | Base Preesure
4 | 10 | 4108 | 4109 | Station_1.TB_OPT | 29 | 0 | Base Temp
4 | 11 | 4110 | 4111 | DP Mtr_1.RE_SEL | 29 | 0 | reynornd number
4 | 12 | 4112 | 4113 | DP Mtr_1.EV_SEL | 29 | 0 | Velocity of approach
4 | 13 | 4114 | 4115 | Fluid Prop_1.ISENTR_SEL | 29 | 0 | isentropic exponen
4 | 14 | 4116 | 4117 | Fluid Prop_1.ZB_SEL | 29 | 0 | Base Compresibility
4 | 15 | 4118 | 4119 | Fluid Prop_1.ZF_SEL | 29 | 0 | Folowing Compresibility
5 | 1 | 4120 | 4121 | Fluid Prop_1.ZS_SEL | 29 | 0 | standart compressibility
5 | 2 | 4122 | 4123 | Fluid Prop_1.DENSB_SEL | 29 | 0 | base density
5 | 3 | 4124 | 4125 | Fluid Prop_1.DENSF_SEL | 29 | 0 | folowing density | (Meter / Line density)
5 | 4 | 4126 | 4127 | Fluid Prop_1.RD_REAL_SEL | 29 | 0 | relatif density
5 | 5 | 4128 | 4129 | Fluid Prop_1.HV_REAL_SEL | 29 | 0 | Heating Value
5 | 6 | 4130 | 4131 | Fluid Prop_1.JT_SEL | 29 | 0 | Joule thompson
5 | 7 | 4132 | 4133 | Fluid Prop_1.H2O_CONTENT_SEL | 29 | 0 | Water Content
5 | 8 | 4134 | 4135 | Fluid Prop_1.DYN_VISC_SEL | 29 | 0 | dynamic viscosity
5 | 9 | 4136 | 4137 | DP Mtr_1.DP_INUSE | 29 | 0 | Inuse dp
5 | 10 | 4138 | 4139 | DP Mtr_1.PF_INUSE | 29 | 0 | Inuse press
5 | 11 | 4140 | 4141 | DP Mtr_1.TF_INUSE | 29 | 0 | Inuse Temp
5 | 12 | 4142 | 4143 | Flowrate1_Inuse | 29 | 0 | UVOL | Flowrate
5 | 13 | 4144 | 4145 | Flowrate2_Inuse | 29 | 0 | CVOL
5 | 14 | 4146 | 4147 | Flowrate3_Inuse | 29 | 0 | MASS
5 | 15 | 4148 | 4149 | Flowrate4_Inuse | 29 | 0 | ENERGI
5 | 16 | 4150 | 4151 | Average_1.PREV_PER | 29 | 0 | UVOL | Hourly Average Fowrate
5 | 17 | 4152 | 4153 | Average_2.PREV_PER | 29 | 0 | CVOL
5 | 18 | 4154 | 4155 | Average_3.PREV_PER | 29 | 0 | MASS
5 | 19 | 4156 | 4157 | Average_4.PREV_PER | 29 | 0 | ENERGI
5 | 20 | 4158 | 4159 | Average_1.PREV_DAY | 29 | 0 | UVOL | Daily Average Fowrate
5 | 21 | 4160 | 4161 | Average_2.PREV_DAY | 29 | 0 | CVOL
5 | 22 | 4162 | 4163 | Average_3.PREV_DAY | 29 | 0 | MASS
5 | 23 | 4164 | 4165 | Average_4.PREV_DAY | 29 | 0 | ENERGI
5 | 24 | 4166 | 4167 | Average_1.PREV_MNTH | 29 | 0 | UVOL | Monthly Average Fowrate
5 | 25 | 4168 | 4169 | Average_2.PREV_MNTH | 29 | 0 | CVOL
5 | 26 | 4170 | 4171 | Average_3.PREV_MNTH | 29 | 0 | MASS
5 | 27 | 4172 | 4173 | Average_4.PREV_MNTH | 29 | 0 | ENERGI
5 | 28 | 4400 | 4175 | Clock_1.DAY | 29 | 0
5 | 29 | 4402 | 4177 | Clock_1.MONTH | 29 | 0
5 | 30 | 4404 | 4179 | Clock_1.YEAR | 29 | 0
5 | 31 | 4406 | 4181 | Clock_1.HOUR | 29 | 0
5 | 32 | 4408 | 4183 | Clock_1.MINUTE | 29 | 0
5 | 33 | 4410 | 4185 | Clock_1.SECOND | 29 | 0