## FB 1200 B modbus register
Table | Number | Start of Register | End of Register | Device Parameter | Remote Data Type | Indexing
1 | 1 | 4142 | 4143 | Total_1.CURRENT | 29 | 0 | UVOL
1 | 2 | 4144 | 4145 | Total_2.CURRENT | 29 | 0 | CVOL | current acumulatif total
1 | 3 | 4146 | 4147 | Total_3.CURRENT | 29 | 0 | MASS
1 | 4 | 4148 | 4149 | Total_4.CURRENT | 29 | 0 | ENERGI
1 | 5 | 4150 | 4251 | Total_1.CUR_DAY | 29 | 0 | UVOL | day total
1 | 6 | 4152 | 4153 | Total_2.CUR_DAY | 29 | 0 | CVOL
1 | 7 | 4154 | 4155 | Total_3.CUR_DAY | 29 | 0 | MASS
1 | 8 | 4156 | 4157 | Total_4.CUR_DAY | 29 | 0 | ENERGI
1 | 9 | 4158 | 4159 | Total_1.CUR_PER | 29 | 0 | UVOL
1 | 10 | 4160 | 4161 | Total_2.CUR_PER | 29 | 0 | CVOL | Hourly total
1 | 11 | 4162 | 4163 | Total_3.CUR_PER | 29 | 0 | MASS
1 | 12 | 4164 | 4165 | Total_4.CUR_PER | 29 | 0 | ENERGI
1 | 13 | 4166 | 4167 | Total_1.CUR_MNTH | 29 | 0 | UVOL
1 | 14 | 4168 | 4169 | Total_2.CUR_MNTH | 29 | 0 | CVOL | Month total
1 | 15 | 4170 | 4171 | Total_3.CUR_MNTH | 29 | 0 | MASS
2 | 1 | 4172 | 4173 | Total_4.CUR_MNTH | 29 | 0 | ENERGI
2 | 2 | 4174 | 4175 | Total_1.CUR_WK | 29 | 0 | UVOL
2 | 3 | 4176 | 4177 | Total_2.CUR_WK | 29 | 0 | CVOL | week total
2 | 4 | 4178 | 4179 | Total_3.CUR_WK | 29 | 0 | MASS
2 | 5 | 4180 | 4181 | Total_4.CUR_WK | 29 | 0 | ENERGI
2 | 6 | 4182 | 4183 | Total_1.PREV_DAY | 29 | 0 | UVOL
2 | 7 | 4184 | 4185 | Total_2.PREV_DAY | 29 | 0 | CVOL | previous day total
2 | 8 | 4186 | 4187 | Total_3.PREV_DAY | 29 | 0 | MASS
2 | 9 | 4188 | 4189 | Total_4.PREV_DAY | 29 | 0 | ENERGI
2 | 10 | 4190 | 4191 | Total_1.PREV_PER | 29 | 0 | UVOL
2 | 11 | 4192 | 4193 | Total_2.PREV_PER | 29 | 0 | CVOL | previous hourly total
2 | 12 | 4194 | 4195 | Total_3.PREV_PER | 29 | 0 | MASS
2 | 13 | 4196 | 4197 | Total_4.PREV_PER | 29 | 0 | ENERGI
2 | 14 | 4198 | 4199 | Total_1.PREV_MNTH | 29 | 0 | UVOL
2 | 15 | 4200 | 4201 | Total_2.PREV_MNTH | 29 | 0 | CVOL | previous Month total
3 | 1 | 4202 | 4203 | Total_3.PREV_MNTH | 29 | 0 | MASS
3 | 2 | 4204 | 4205 | Total_4.PREV_MNTH | 29 | 0 | ENERGI
3 | 3 | 4206 | 4207 | Total_1.PREV_WK | 29 | 0 | UVOL
3 | 4 | 4208 | 4209 | Total_2.PREV_WK | 29 | 0 | CVOL | Previous week total
3 | 5 | 4210 | 4211 | Total_3.PREV_WK | 29 | 0 | MASS
3 | 6 | 4212 | 4213 | Total_4.PREV_WK | 29 | 0 | ENERGI
3 | 7 | 4214 | 4215 | Components_1.N2_OVRD | 29 | 0 | nitrogen | N2
3 | 8 | 4216 | 4217 | Components_1.CO2_OVRD | 29 | 0 | carbon dioxide | CO2
3 | 9 | 4218 | 4219 | Components_1.H2S_OVRD | 29 | 0 | hidrocarbon sulpide
3 | 10 | 4220 | 4221 | Components_1.H2_OVRD | 29 | 0 | hidrogen
3 | 11 | 4222 | 4223 | Components_1.C1_OVRD | 29 | 0 | methane | C1
3 | 12 | 4224 | 4225 | Components_1.C2_OVRD | 29 | 0 | ethane | C2
3 | 13 | 4226 | 4227 | Components_1.C3_OVRD | 29 | 0 | propane | C3
3 | 14 | 4228 | 4229 | Components_1.NC4_OVRD | 29 | 0 | N-Buthane | nC4
3 | 15 | 4230 | 4231 | Components_1.IC4_OVRD | 29 | 0 | i- buthane | iC4
4 | 1 | 4232 | 4233 | Components_1.NC5_OVRD | 29 | 0 | N- Penthane | nC5
4 | 2 | 4234 | 4235 | Components_1.IC5_OVRD | 29 | 0 | I-Penthne | iC5
4 | 3 | 4236 | 4237 | Components_1.C6_OVRD | 29 | 0 | Hexane | C6
4 | 4 | 4238 | 4239 | Components_1.TOTAL_OVRD | 29 | 0 | Gas total | TOT
4 | 5 | 4240 | 4241 | DP Mtr_1.PIPE_DIAM | 29 | 0 | Pipe diameter
4 | 6 | 4242 | 4243 | DP Mtr_1.MTR_DIAM | 29 | 0 | orifice diameter
4 | 7 | 4244 | 4245 | DP Mtr_1.MTR_ALPHA_SEL | 29 | 0 | Orifice temp exponen
4 | 8 | 4246 | 4247 | DP Mtr_1.PIPE_ALPHA_SEL | 29 | 0 | Pipe temp exponen
4 | 9 | 4248 | 4249 | Station_1.PB_OPT | 29 | 0 | Base Preesure
4 | 10 | 4250 | 4251 | Station_1.TB_OPT | 29 | 0 | Base Temp
4 | 11 | 4252 | 4253 | DP Mtr_1.RE_SEL | 29 | 0 | reynornd number
4 | 12 | 4254 | 4255 | DP Mtr_1.EV_SEL | 29 | 0 | Velocity of approach
4 | 13 | 4256 | 4257 | Fluid Prop_1.ISENTR_SEL | 29 | 0 | isentropic exponen
4 | 14 | 4258 | 4259 | Fluid Prop_1.ZB_SEL | 29 | 0 | Base Compresibility
4 | 15 | 4260 | 4261 | Fluid Prop_1.ZF_SEL | 29 | 0 | Folowing Compresibility
5 | 1 | 4262 | 4263 | Fluid Prop_1.ZS_SEL | 29 | 0 | standart compressibility
5 | 2 | 4264 | 4265 | Fluid Prop_1.DENSB_SEL | 29 | 0 | base density
5 | 3 | 4266 | 4267 | Fluid Prop_1.DENSF_SEL | 29 | 0 | folowing density
5 | 4 | 4268 | 4269 | Fluid Prop_1.RD_REAL_SEL | 29 | 0 | relatif density
5 | 5 | 4270 | 4271 | Fluid Prop_1.HV_REAL_SEL | 29 | 0 | Heating Value
5 | 6 | 4272 | 4273 | Fluid Prop_1.JT_SEL | 29 | 0 | Joule thompson
5 | 7 | 4274 | 4275 | Fluid Prop_1.H2O_CONTENT_SEL | 29 | 0 | Water Content
5 | 8 | 4276 | 4277 | Fluid Prop_1.DYN_VISC_SEL | 29 | 0 | dynamic viscosity
5 | 9 | 4278 | 4279 | DP Mtr_1.DP_INUSE | 29 | 0 | Inuse dp
5 | 10 | 4280 | 4281 | DP Mtr_1.PF_INUSE | 29 | 0 | Inuse press
5 | 11 | 4282 | 4283 | DP Mtr_1.TF_INUSE | 29 | 0 | Inuse Temp
5 | 12 | 4284 | 4285 | Flowrate1_Inuse | 29 | 0 | UVOL | Flowrate
5 | 13 | 4286 | 4287 | Flowrate2_Inuse | 29 | 0 | CVOL
5 | 14 | 4288 | 4289 | Flowrate3_Inuse | 29 | 0 | MASS
5 | 15 | 4290 | 4291 | Flowrate4_Inuse | 29 | 0 | ENERGI
5 | 16 | 4292 | 4293 | Average_1.PREV_PER | 29 | 0 | UVOL | Hourly Average Fowrate
5 | 17 | 4294 | 4295 | Average_2.PREV_PER | 29 | 0 | CVOL
5 | 18 | 4296 | 4297 | Average_3.PREV_PER | 29 | 0 | MASS
5 | 19 | 4298 | 4299 | Average_4.PREV_PER | 29 | 0 | ENERGI
5 | 20 | 4300 | 4301 | Average_1.PREV_DAY | 29 | 0 | UVOL | Daily Average Fowrate
5 | 21 | 4302 | 4303 | Average_2.PREV_DAY | 29 | 0 | CVOL
5 | 22 | 4304 | 4305 | Average_3.PREV_DAY | 29 | 0 | MASS
5 | 23 | 4306 | 4307 | Average_4.PREV_DAY | 29 | 0 | ENERGI
5 | 24 | 4308 | 4309 | Average_1.PREV_MNTH | 29 | 0 | UVOL | Monthly Average Fowrate
5 | 25 | 4310 | 4311 | Average_2.PREV_MNTH | 29 | 0 | CVOL
5 | 26 | 4312 | 4313 | Average_3.PREV_MNTH | 29 | 0 | MASS
5 | 27 | 4314 | 4315 | Average_4.PREV_MNTH | 29 | 0 | ENERGI
5 | 28 | 4316 | 4317 | Clock_1.DAY | 29 | 0
5 | 29 | 4318 | 4319 | Clock_1.MONTH | 29 | 0
5 | 30 | 4320 | 4321 | Clock_1.YEAR | 29 | 0
5 | 31 | 4322 | 4323 | Clock_1.HOUR | 29 | 0
5 | 32 | 4324 | 4325 | Clock_1.MINUTE | 29 | 0
5 | 33 | 4326 | 4327 | Clock_1.SECOND | 29 | 0